Перечень вопросов, задаваемых поднадзорными организациями на общественных слушаниях, которые состоялись 23.03.2021

Перечень вопросов АО «Транснефть-Север»

- С 01.01.2021 были введены в действие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (далее – ФНП), утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529, действия которых согласно пункта 2 стали распространяться на склады горюче-смазочных материалов, входящих в состав промышленных предприятий и организаций, в том числе тепло- и электроэнергетики. Поясните, пожалуйста, распространяется ли действие этих ФНП на емкости для хранения резервного топлива ДЭС и котельных (нефть, мазут и дизельное топливо)? Если распространяется, то какие разделы ФНП применимы к емкостям для хранения резервного топлива ДЭС и котельных?

Ответ подготовлен ООиГСН:

Действие ФНП распространяется на все технические устройства и сооружения, которые участвуют в технологическом процессе,  начиная с транспортирования и слива горючих жидкостей (нефть, мазут и дизельное топливо) до осуществления хранения горючих жидкостей.

К емкостям для хранения горючих жидкостей применяются требования ФНП, изложенные в разделе «Резервуарные парки».

Дополнительно информируем, что:

- согласно части 1 статьи 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к настоящему Федеральному закону;

- согласно таблицы 2 приложения 2 указанного Федерального закона минимальное количество опасных веществ – горючих жидкостей, находящихся на товарно-сырьевых складах и базах, которое необходимо для регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов составляет 1000 т.

Перечень вопросов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

- Какими документами следует руководствоваться (в т.ч. и при подготовке к аттестации по ПБ в ИС ЕПТ) взамен отмененных Правил устройств и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, Правил устройств и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах?

Ответ подготовлен УсТО:

Требования к стационарным компрессорным установкам, воздухопроводам и газопроводам, компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах установлены различными нормативными документами -  Техническими регламентами, федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности: «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», «Правила безопасности процессов получения или применения металлов», «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности» и другие.

- Планируется ли введение «Правил безопасности для нефтегазоперерабатывающих производств» взамен отмененных? Если нет, то каким документом руководствуется при работе газоперерабатывающим заводам?

Ответ подготовлен УсТО:

Взамен отмененных «Правил безопасности для нефтегазоперерабатывающих производств» необходимо пользоваться Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 533.

- Когда на сайте Ростехнадзора появятся актуальные вопросы по областям аттестаций согласно Приказа Ростехнадзору от 04.09.2020 № 334 «Перечень областей аттестации в области промышленной безопасности по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»?

Ответ подготовлен ОПГУПиОПиИО

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) от 06.04.2012 № 233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» утратил силу.

15.02.2021 вступил в законную силу приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 № 334, который устанавливает новый перечень областей аттестации в области промышленной безопасности.

В настоящее время утверждены и размещены сайте Ростехнадзора вопросы тестирования. Ознакомиться с ними можно по ссылке: Главная >Государственные услуги Ростехнадзора >Перечень предоставляемых государственных услуг > Аттестация в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики > Вопросы тестирования.

- В соответствии с Приложением №1 к Федеральному Закону №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа.

В соответствии с Приложением № 1 к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.11.2020 № 471 «Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», признак опасности [2.2.], устанавливается для оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре нагрева более 115 °C;

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.

Так же, в соответствии с п.14.1 «к» Приказа от 30.11.2020 № 471 при регистрации должны быть представлены документы, которые содержат сведения, характеризующие каждый опасный производственный объект, заполненные на основании анализа документов, результатов проведенной идентификации и иных документов, содержащие следующие данные: к) регистрационные или учетные номера (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе).

На основании вышесказанного, прошу Вас разъяснить, необходимо ли указывать признак опасности [2.2.] в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, у оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа и не подлежащего учету в регистрирующем органе в соответствии с п.223 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» от 15.12.2020 № 536.

Ответ подготовлен ООиГСН:

Порядок регистрации ОПО в государственном реестре ОПО и ведения данного реестра в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ) установлен Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 (далее - Правила регистрации ОПО), в развитие положений которых приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140 утвержден Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (далее - Административный регламент) и приказом Ростехнадзора  от 30.11.2020  № 471 утверждены Требования к регистрации объектов в государственном реестре ОПО и ведению государственного реестра ОПО (далее – Требования).

В соответствии с  подпунктом 1  пункта 20  Административного регламента, документами, содержащими сведения, необходимые для формирования и ведения Реестра являются:
1) сведения, характеризующие ОПО (в 2 экземплярах), оформленные согласно приложению № 2 к Административному регламенту, подписанные руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным представителем заявителя и заверенные печатью (при наличии).

Указанный выше документ составляется на основании результатов процедуры идентификации, проведенной организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, самостоятельно. При этом ответственность за правильность идентификации опасных производственных объектов несет руководитель организации, эксплуатирующей идентифицированные опасные производственные объекты.

В соответствии с пунктом 7 Требований при осуществлении идентификации эксплуатирующей организацией должны быть выявлены все признаки опасности на объекте, учтены их количественные и качественные характеристики, а также учтены все осуществляемые на объекте технологические процессы и применяемые технические устройства, обладающие признаками опасности, указанными в приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ, позволяющие отнести такой объект к категории опасных производственных объектов.

Опасными производственными объектами в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального № 116-ФЗ являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ.

При рассмотрении спецификации установленного на опасном производственном объекте оборудования необходимо брать в расчет все оборудование (технические устройства), эксплуатация которого дает признаки опасности, обусловленные перечисленным в приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ.

Также следует учитывать, что опасным производственным объектом является не отдельный механизм, оборудование (техническое устройство), емкость с опасным веществом, сосуд под избыточным давлением, а определенная площадка производства, на которой при осуществлении определенного вида деятельности применяется то или иное техническое устройство, есть обращение опасного вещества или горючей пыли.

Таким образом, в сведения, характеризующие опасный производственный объект, вносится информация согласно приложению № 2  Административного регламента, в том числе о наименовании и характеристиках входящего в состав опасного производственного объекта оборудования (технические устройства), эксплуатация которого дает признаки опасности, обусловленные перечисленным в приложении № 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ

Перечень вопросов АО «Комнедра»

- Будут ли проверочные листы при проведении плановых лицензионных проверок на взрывоопасных и химически опасных производственных объектах? Когда планируется их утверждение?

Ответ подготовлен ОПГУПиОПиИО

В соответствии с частью 11.1 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ обязанность использования проверочных листов при проведении плановых проверок может быть установлена в положении о виде контроля (надзора) или в порядке организации и проведения отдельных видов контроля (надзора).

Формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются контролирующими органами в соответствии с требованиями, определяемыми Постановлением Правительства РФ от 13.02.2017 № 177.

Приказом Ростехнадзора от 04.02.2021 № 49 утверждены формы проверочных листов по надзору в области безопасности гидротехнических сооружений.

Приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 № 557 утверждены формы проверочных листов по надзору в отношении субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии, в том числе в режиме комбинированной выработки (тепловые электрические станции) (Приложение № 1); в отношении субъектов электроэнергетики, эксплуатирующих объекты электросетевого хозяйства сетевых организаций (Приложение № 2); в отношении субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению субъектов электроэнергетики (Приложение № 3); в отношении организаций – потребителей электрической энергии (Приложение № 4); в отношении объектов теплоснабжения (тепловые установки и сети) (Приложение № 5).

Проверочные листы лицензионных проверок на взрывоопасных и химически опасных производственных объектах не разрабатывались и не утверждались.

Проверка лицензионных требований лицензиата при осуществлении лицензируемого вида деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года № 1661.

Перечень вопросов АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

1.	Ведение документации оборудования сбора, подготовки, транспортировки, хранения нефти и газа в электронном виде/формате?

Ответ подготовлен УсТО:

Действующими нормативными документами и правилами не запрещается ведение документации оборудования сбора, подготовки, транспортировки, хранения нефти и газа в электронном виде. Предприятие обязано вести данную документацию на бумажном носителе и, при желании, в электронном виде.